| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 09.10.2019 г. |  | № 73 |
|  | с. Истобенск |  |
| Об утверждении схемы теплоснабжения и об определении единой теплоснабжающей организации на территории Истобенского сельского поселения |
| В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Истобенского сельского поселения Оричевского района Кировской области, и в целях урегулирования правовых экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, администрация Истобенского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить схему теплоснабжения Истобенского сельского поселения» на период до 2035года. Прилагается. 2. Определить единой теплоснабжающей организацией ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» на территории Истобенского сельского поселения. 3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Оричевского района в сети Интернет. |
| Глава Истобенского сельского поселения Л.Н.Одегова |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИСТОБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

Характеристика Истобенского сельского поселения.	7

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ИСТОБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	10

1.1 Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Истобенского сельского поселения.	10

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения Истобенского сельского поселения.	11

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.	12

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	15

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.	15

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	17

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.	17

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	18

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	19

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	19

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	19

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	19

4.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.	19

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	19

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.	20

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии.	20

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.	20

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	23

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	23

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	23

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	23

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	24

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	24

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	24

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	25

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.	25

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	25

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	26

РАЗДЕЛ 8.РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	26

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	26

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	26

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	27

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	27

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения.	27

Часть 2 Источники тепловой энергии.	27

Краткая характеристика источников теплоснабжения.	27

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.	29

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии.	31

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.	31

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	33

Часть 7 Балансы теплоносителя.	33

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	34

Часть 9 Надежность теплоснабжения.	34

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	35

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	36

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.	37

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	38

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	38

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	38

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	39

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	39

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	39

ГЛАВА 8. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	40

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	40

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.	40

9.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	40

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	41

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	41

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение  проблемы  начинается  на  стадии  разработки  генеральных  планов  в  самом  общем  виде  совместно  с  другими вопросами  сельской  инфраструктуры,  и  такие  решения  носят  предварительный  характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния  существующих  источников  тепла  и  тепловых  сетей  и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С  повышением  степени  централизации,  как  правило,  повышается  экономичность  выработки  тепла,  снижаются  начальные затраты  и  расходы  по  эксплуатации  источников  теплоснабжения,  но  одновременно  увеличиваются  начальные  затраты  на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация  теплоснабжения  всегда  экономически  выгодна  при  плотной  застройке  в  пределах  данного  района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей  газа  крышным  котельным или непосредственно  в  квартиры жилых  зданий,  где  за  счёт  его  сжигания  в  топках  котлов, газовых  водонагревателях,  квартирных  генераторах  тепла  может  быть  получено  тепло  одновременно  для  отопления,  горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Истобенского сельского поселения:

-Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

-Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.».

## -Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"

### -Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения
(утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

Перечень градостроительной документации:

-Генеральный план Истобенского сельского поселения Оричевского муниципального района Кировской области.

Характеристика Истобенского сельского поселения.

Истобенское сельское поселение входит в состав Оричевского муниципального района и является его структурным подразделением. Территория составляет 121 кв. км., включает в себя 36 населенных пунктов. Расположено в западной части Оричевского муниципального района, отличается большой рассредоточенностью территорий, на юге граничит с Верхошижемским районом. Административный центр – село Истобенск, основано в 1379 году. Постоянно население в 2019 году составило 841 человек.

Рельеф местности спокойный, слегка сниженный, есть заболоченные участки, много лесов, земли пригодные для сельскохозяйственного использования.

Теплоснабжение Истобенского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение Истобенского сельского поселения осуществляется: в индиви-дуальных домах от печей и котлов на твердом топливе и от газовых котлов, 4 жилых дома и здания общественного назначения от централизованной котельной.

Единственной теплоснабжающей организацией является ОМУПП ЖКХ «Ком-мунсервис». Организация снабжает тепловой энергией 10 абонентов, из которых 4 жилых дома и 6 объектов общественного назначения. Приборы учета тепловой энергии у потребителей отсутствуют.

Теплоснабжение осуществляется от котельной, работающей на «голубом» топ-ливе (природный газ). Общая суммарная установленная мощность данной котельной составляет 1,26 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей в поселке составляет 850 м в надземном двух-трубном исполнении.

Тепловые сети проложены, в основном, в надземном исполнении и находятся в удовлетворительном состоянии. Регулирование отпуска тепла из котельных потребителям для отопления осуществляется по температурному графику 85/65 оС. Расчетная наружная температура воздуха составляет -33 оС. Продолжительность отопительного периода – 231 суток.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ИСТОБЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Истобенского сельского поселения.

Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов многоквартирных жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения Истобенского сельского поселения приведены в  таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов многоквартирных жилых домов и индивидуальной застройки.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда,23а | 13687 | 13687 | 13687 | 13687 | 13687 | 13687 | 13687 |

Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов общественных, социальных и др. зданий, подключенных к системе теплоснабжения Истобенского сельского поселения приведены в  таблице 1.1.2

Таблица 1.1.2 Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов общественных, социальных и др. зданий.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда,23 А | 17128 | 17128 | 17128 | 17128 | 17128 | 17128 | 17128 |

Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов производственных зданий, подключенных к системе теплоснабжения Истобенского сельского поселения приведены в  таблице 1.1.3

Таблица 1.1.3 Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов производственных зданий.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда 23а | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 |

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения Истобенского сельского поселения.

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов, подключенных к системе теплоснабжения сельского поселения Истобенск приведены в  таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых домов, Гкал/ч

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда, 23а | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,381 | 0,451 | 0,381 | 0,381 |

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий, подключенных к системе теплоснабжения Истобенского сельского поселения приведены в  таблице 1.2.2

Таблица 1.2.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда, 23а | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии производственных зданий, подключенных к системе теплоснабжения Истобенского сельского поселения приведены в  таблице 1.2.3

Таблица 1.2.3 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии производственных зданий.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда, 23а | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввёл понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчёта.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкина В.Н.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах. Радиус теплоснабжения, определяющий границы зон действия источника тепла, должен включаться в схему теплоснабжения как один из обязательных параметров. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где:

R- радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H– потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b– эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

∆τ– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ○С;

φ– поправочный коэффициент, равный 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса

Также существуют аналоги данной величины, такие как:

Удельная тепловая характеристика:

,

Где:

M – материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qрсумм– суммарная тепловая нагрузка, присоединенная к источнику, Гкал/ч.

Удельная длина тепловой сети:

,

L– суммарная длина трубопроводов тепловой сети, м

Теоретический оборот тепла:

,

Где;

– расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

– расстояние от источника тепла до потребителя, м.

Средний радиус теплоснабжения:

.

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для источников тепловой энергии Истобенского сельского поселения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения.

| Котельная | Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Расстояние от источника до наиболее отдаленного потребителя, км | Расчетная температура в подающем и обратном трубопроводе | Удельная тепловая характеристика | Удельная длинна тепловой сети | Средний радиус теплоснабжения, км | Эффективный радиус теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Истобенск |
| ул. Труда,23а | 0,9 | 0,2 | 85/65 | 180,75 | 850 | 0,393 | 0,523 |

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

В Истобенском сельском поселении здания индивидуальной жилой застройки, не подключенных к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы печами на твердом топливе.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников (газовые котлы).

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке..

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

2.3.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Истобенск

- Установленная тепловая мощность основного оборудования –1,26 Гкал/ч;

- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): – 1783,6 Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 39,8Гкал/г;

- Тепловая мощность источника нетто – 1,26 Гкал/ч;

- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 411,2Гкал/ч;

- Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей– 0 Гкал/ч.

- Тепловая нагрузка потребителей – 0,9Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Истобенск представлены в Таблице 2.3.1 .

Таблица 2.3.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной с. Истобенск.

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/г | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 | 1895,0 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/г | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| Тепловая мощность источника нетто, Гкал/г | 2346,0 | 2346,0 | 2346,0 | 2346,0 | 2346,0 | 2346,0 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, Гкал/г | 411,2 | 411,2 | 411,2 | 411,2 | 411,2 | 411,2 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/г | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/г | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 3.1

Расчетный расход сетевой воды, кг/с, следует определять отдельно для отопления по формуле:

Go max - максимальный расход воды на отопление, кг/ч

Qo max - максимальный тепловой поток на отопление при to, МВт;

с - удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4.187 кДж/(кг К)

(1 - температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха to, oC;

(2 - то же, в обратном трубопроводе тепловой сети, оС;

Для котельной с. Истобенск, ул. Труда, 23а:

Подключенная нагрузка на систему отопления села Истобенск 0,9 Гкал/ч = 0,701 МВт

Таблица 3.1.1 Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда, 23а | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 |

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными и технологическими утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Существующие и планируемые к подключению на период до 2035г. тепловые нагрузки системы теплоснабжения с. Истобенск в зоне действия существующий котельной, имеет достаточный резерв по установленной мощности, поэтому в строительстве новых централизованных теплогенерирующих источников нет необходимости.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Истобенским сельским поселением рассматривается реконструкция схемы теплоснабжения котельной.

Необходимость в реконструкции котельной села Истобенск для обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

На данный момент на территории Истобенского сельского поселения имеется одна газифицированная котельная, перевод на другой вид топлива не целесообразен.

4.4 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

По предоставленным данным администрации и теплоснабжающей организации Истобенского сельского поселения на 2019-2035 гг. не предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающей организации Истобенского сельского поселения переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающей организации Истобенского сельского поселения, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии.

Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, заключается в необходимости загрузки существующих котельных.

Представленные в таблице 4.7.1 данные по установленной мощности и максимальной подключенной нагрузке свидетельствуют о недостаточной загрузке котельной села Истобенск. Так как по действующей методике определения мощности котельных резервирование (кроме технического) не предусматривается, то эксплуатация следующих котельных неэкономична.

Таблица 4.7.1 Решение о загрузке источников тепловой энергии.

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Предложение по загрузке, Гкал/час (%) . |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Труда, 23а | 1,26 | 0,9 | 0,9 (0,7%) |

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В соответствии с действующим законодательством оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения.

Котельные Истобенского сельского поселения в настоящий момент работают по температурному графику – 85/650С:

- Котельная с. Истобенск

Изменение температурного графика на другой не целесообразно.

В таблице 4.8.1 Приведен рекомендуемый график зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха, для котельных Истобенского сельского поселения, работающих по температурному графику 85/650С, снабжающих потребителей по 2-х трубной системе, а на рисунке 4.8.1 его графическое представление.

Таблица 4.8.1 Температурный график 85/65 0С

| График качественного регулирования отпуска теплоты в системы отопления относительно температуры наружного воздуха |  |
| --- | --- |
| t наружного воздуха °С | 85-65 |  |  |  |  |  |
|  | t в подающем трубопроводе °С | Δt | t в обратном трубопроводе °С |  |  |  |  |  |
| 10 | 36,8 | 3,8 | 33,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | 38,1 | 4,2 | 33,9 |  |  |  |  |  |
| 8 | 39,4 | 4,5 | 34,9 |  |  |  |  |  |
| 7 | 40,7 | 4,9 | 35,8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 42,0 | 5,3 | 36,7 |  |  |  |  |  |
| 5 | 43,3 | 5,7 | 37,6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 44,6 | 6,0 | 38,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 45,8 | 6,4 | 39,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 47,0 | 6,8 | 40,2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48,2 | 7,2 | 41,0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 49,4 | 7,5 | 41,9 |  |  |  |  |  |
| -1 | 50,6 | 7,9 | 42,7 |  |  |  |  |  |
| -2 | 51,8 | 8,3 | 43,5 |  |  |  |  |  |
| -3 | 53,0 | 8,7 | 44,3 |  |  |  |  |  |
| -4 | 54,1 | 9,1 | 45,0 |  |  |  |  |  |
| -5 | 55,2 | 9,4 | 45,8 |  |  |  |  |  |
| -6 | 56,4 | 9,8 | 46,6 |  |  |  |  |  |
| -7 | 57,5 | 10,2 | 47,3 |  |  |  |  |  |
| -8 | 58,6 | 10,6 | 48,0 |  |  |  |  |  |
| -9 | 59,8 | 10,9 | 48,9 |  |  |  |  |  |
| -10 | 60,9 | 11,3 | 49,6 |  |  |  |  |  |
| -11 | 62,0 | 11,7 | 50,3 |  |  |  |  |  |
| -12 | 63,1 | 12,1 | 51,0 |  |  |  |  |  |
| -13 | 64,2 | 12,5 | 51,7 |  |  |  |  |  |
| -14 | 65,3 | 12,8 | 52,5 |  |  |  |  |  |
| -15 | 66,3 | 13,2 | 53,1 |  |  |  |  |  |
| -16 | 67,4 | 13,6 | 53,8 |  |  |  |  |  |
| -17 | 68,5 | 14,0 | 54,5 |  |  |  |  |  |
| -18 | 69,5 | 14,3 | 55,2 |  |  |  |  |  |
| -19 | 70,7 | 14,7 | 56,0 |  |  |
| -20 | 71,7 | 15,1 | 56,6 |  |  |  |  |  |
| -21 | 72,8 | 15,5 | 57,3 |  |
| -22 | 73,8 | 15,8 | 58,0 |  |  |  |  |  |
| -23 | 74,8 | 16,2 | 58,6 |  |  |
| -24 | 75,9 | 16,6 | 59,3 |  |  |  |  |  |
| -25 | 76,9 | 17,0 | 59,9 |  |  |  |  |  |
| -26 | 77,9 | 17,4 | 60,5 |  |  |  |  |  |
| -27 | 79,0 | 17,7 | 61,3 |  |  |  |  |  |
| -28 | 80,0 | 18,1 | 61,9 |  |
| -29 | 81,0 | 18,5 | 62,5 |  |  |  |  |  |
| -30 | 82,0 | 18,9 | 63,1 |  |
| -31 | 83,0 | 19,2 | 63,8 |  |  |  |  |  |
| -32 | 84,0 | 19,6 | 64,4 |  |  |
| -33 | 85,0 | 20,0 | 65,0 |  |  |  |  |  |

Рисунок 4.8.1 Температурный график 85/650С

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

В таблице 4.9.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии. В изменении установленной тепловой мощности источника теплоснабжения с. Истобенск в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию нет необходимости.

Таблица 4.9.1 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда, 23а | 1,26 | 1,26 |

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Истобенского сельского поселения, отсутствует.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Истобенского сельского поселения рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Истобенского сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Истобенского сельского поселения рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

По предоставленным данным администрации и теплоснабжающей организации Истобенского сельского поселения планируется проводить реконструкцию существующих тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Рекомендуется выполнить реконструкцию сетей котельных в которых имеются сверхнормативные тепловые потери в тепловых сетях.

| №п/п | Наименование котельной | % тепловых потерь |
| --- | --- | --- |
| 1 | С. Истобенск | 22,8 |

Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическомсопротивлении тепловой изоляции.

Новое строительство тепловых сетей и реконструкция существующих  рекомендуется с использованием предизолированных трубопроводов в пенополеуритановой (ППУ) изоляции. Для своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки.

Таблица 6.1 Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Истобенского сельского поселения.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (м3/Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда,23а | Природный газ | 329 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Объем инвестиций необходимых для реконструкции котельной в с. Истобенк, на данный период определить невозможно, так как неизвестна точная величина планируемой к подключению тепловой нагрузки. Объем инвестиций  необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в строительство новых теплотрасс для присоединения перспективной нагрузки составляет порядка 700 тыс. рублей в ценах 2019 года.

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется. Больший расход теплоносителя при графике 85/65 необходим для обеспечения наибольшей циркуляции, для отопления наиболее удаленных потребителей.

РАЗДЕЛ 8.РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Истобенского сельского поселения осуществляется по зависимой схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Часть индивидуальной жилой застройки Истобенского сельского поселения оборудованы печами на твердом топливе.

Основными поставщиками тепловой энергии в Истобенском сельском поселении являются Оричевское муниципальное унитароное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Коммунсервис», котельная села Истобенск.

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В настоящее время на территории Истобенского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Истобенского сельского поселения по зависимой схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, села Истобенск подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Основными поставщиками тепловой энергии в Истобенском сельском поселении являются Оричевское муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Коммунсервис» котельная села Истобенск.

Часть 2 Источники тепловой энергии.

Краткая характеристика источников теплоснабжения.

- Котельная с. Истобенск: температурный график – 85/65, система теплоснабжения – зависимая, 2-х трубная;

-

2.1 Система теплоснабжения от котельной с.Истобенск, ул.Труда,23а

Котельная по ул.Труда,23а осуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на природном газе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,26 Гкал/час,  подключенная нагрузка составляет 0,9 Гкал/час. Котельная введена в эксплуатацию в 2008 г. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 850 м.

Таблица 2.1.1 Сводная информация по котельной ул. Труда,23а

| № котельной | Адрес | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Подклю-ченная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ул. Труда 23а | 1,26 | 0,9 | газ |

Таблица 2.1.2 Основное оборудование котельной Ул. Труда 23а.

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводи-тельность котла, Гкал/час | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| КВА-0,63 «КВАНТ» | 2008 | 0,63 | 2 |

Таблица 2.1.3 Насосное оборудование котельной ул. Труда 23а.

| Насосы | Тип | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевые | КВА-0,63 «КВАНТ» | 50 | 35 | 11 | 2 |
|  | КР 18/6 | 15 | 30 | 0,3 | 1 |

Таблица 3.1 Сводная информация по материальной характеристике тепловых сетей.

| Котельная | Длина трубопроводов в 2-х трубном исполнении, м | Средний диаметр, мм | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда,23а | 850 | 93 | 79,050 |

Потери тепловой энергии в сетях составляют 10-20% от отпускаемой источником тепловой энергии.

Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

Для защиты тепловых сетей от превышения давления на основном оборудовании котельных установлены сбросные клапана.

Часть 4 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

В таблице 4.1 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии и групп потребителей тепловой энергии по каждой зоне действия теплогенерирующих источников на территории Истобенского сельского поселения.

Таблица 5.1 Сводная информация тепловых нагрузок котельных.

| Котельная с. Истобенск, ул. Труда,23а |
| --- |
| Жилые дома |
| Наименование объекта | Год строительства | наружный строительный объем | Этажность дома | Нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл.нагрузка по ГВ, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| ж/д.Ст.Халтурина,15 | 1982 | 401 | 2 | 0,017 | 0,0000 | 0,017 |
| ж/д..Ст.Халтурина,16 | 1981 | 611 | 2 | 0,026 | 0,0000 | 0,026 |
| ж/д.. Труда,13 | 1977 | 6337 | 2 | 0,169 | 0,0000 | 0,169 |
| ж/д.. Труда,15 | 1978 | 6338 | 2 | 0,169 | 0,0000 | 0,169 |
| Общественные здания |
| Тип здания | наружный строительный объем | Расчетная температура внутри помещения, град. | Макс. подкл. Нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс.подкл.нагрузка по ГВ, Гкал/час | Всего максимальная нагрузка, Гкал/час |
| Д/сад «Ладушки» | 5269 | 20,0 | 0,092 | 0,000 | 0,092 |
| Дом Культуры | 2185 | 15,0 | 0,038 | 0,000 | 0,038 |
| Магазин(РайПО) | 1683 | 15,0 | 0,029 | 0,000 | 0,029 |
| Магазин «Роза» | 776 | 15,0 | 0,013 | 0,000 | 0,013 |
| Администрация | 900 | 20,0 | 0,019 | 0,000 | 0,019 |
| Школа | 8774 | 16,0 | 0,152 | 0,000 | 0,152 |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

| Котельная | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда,23а | 1,26 | 0,9 | 0,9 | 1,26 |

Часть 7 Балансы теплоносителя.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

Таблица 7.1 Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда,23а | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 |

Для обработки подпиточной воды систем теплоснабжения, водооборотных систем и ГВС на теплогенерирующих источниках Истобенского сельского поселения используется следующая водоподготовительная установка: АСДР «Компленсон»-6. В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, производительность водоподготовительных установок обосновывается необходимым количеством подпиточной воды, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Таблица 8.1 Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующих источниках Истобенского сельского поселения.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (м3/Гкал) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| ул. Труда,23а | Природный газ | 329 | Не предусмотрен | Не предусмотрен |

Часть 9 Надежность теплоснабжения.

На данный момент отсутствуют утвержденные методики инженерного расчета показателей надежности системы теплоснабжения.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели работы источников представлены в Таблице 10.1

Таблица 10.1 Технико-экономические показатели котельной Истобенского сельского поселения

| Параметры | Котельная с. Истобенск, |
| --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 1,26 |
| Отапливаемая объем, м3 | Всего | 30815 |
|  | Соц.сфера | 17128 |
|  | Жил.фонд | 13687 |
| Присоединенная нагрузка, МВт | 0,9 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,9 |
| Топливо | Вид топлива | газ |
|  | Калорийность, ккал/кг | 8108 |
|  | Стоимость с НДС, руб./тыс.м3 | 4325,49 |
| Тип котлов | КВА – 0,63 «КВАНТ» |
| Количество котлов | Всего | 2 |
|  | Рабочих | 2 |
|  | Резервных | - |
| Собственные нужды котельной к выработке, Гкал/год | 39,8 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/год | 411,2 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С | -5,4 |
| Продолжительность отопительного периода, часов | 5544 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал | 1895,0 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал | 2346,0 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал | 2346,0 |
| Расход топлива в год, тыс.куб.м. | 329 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, м3 у.т./Гкал | 329 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км | 0,850 |
| Организация, эксплуатирующая котельную | ОМУПП ЖКХ «КОММУНСЕРВИС» |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Стоимость тепловой энергии для потребителей складывается из затрат на произ-водство тепла и стоимости услуг по передаче тепла на основании утверждённых тарифов. Динамика утвержденных тарифов указана в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Динамика утвержденных тарифов

|  | Год |  |  | Единица измерения |  |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 |  |  | руб./Гкал | 1817,0 |  |  |
| 2018 |  |  | руб./Гкал | 2035,5 |  |  |
| 2019 |  |  | руб./Гкал | 2083,2 |  |  |

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения.

В настоящий момент на территории сельского поселения Истобенск выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- износ тепловых сетей;

- сверхнормативные тепловые и гидравлические потери тепловыми сетями;

- неиспользуемый резерв основных теплогенерирующих источников.

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

| Котельная | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная подключенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Истобенск |
| Ул. Труда,23а | 1,26 | 0,9 | 0,9 | 1,26 |

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в Главе 2 настоящего документа.

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 5.1

Таблица 4.1 Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч.

| Котельная | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Истобенск |
| Ул. Труда,23а | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 | 30,148 |

В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется.

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов планируются согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Истобенского сельского поселения и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры сельского поселения Истобенск.

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Истобенского сельского поселения рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

На территории Истобенского сельского поселения есть необходимость  в реконструкции существующих тепловых сетей. По котельным имеются сверхнормативные выработанные тепловые потери в тепловых сетях – порядка 10-20%.

Сверхнормативные потери тепла в сетях свидетельствуют о низком термическом сопротивлении тепловой изоляции.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Годовая потребность в топливе котельной Вусл, т.у.т./год, определяем по формуле:

где - суммарный годовой расход тепла на отопление, Гкал/год;

низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (ккал/кг);

для условного топлива =7000 ккал/кг

- коэффициент полезного действия котлоагрегата 0,9

Годовая потребность в топливе котельной села Истобенск составит:

Таблица 7.1 – Расход условного топлива в год

| Котельная | Расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- |
|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2023- 2030гг. | 2030- 2035гг. |
| Котельная с. Истобенск |
| Ул. Труда,23а | 239,17 | 239,17 | 239,17 | 239,17 | 239,17 | 239,17 | 239,17 |

ГЛАВА 8. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На данный момент отсутствуют утвержденные методики инженерного расчета показателей надежности системы теплоснабжения.

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

По предварительной оценке величина необходимых инвестиций в строительство новых теплотрасс для присоединения перспективной нагрузки составляет порядка 700 тыс.рублей в ценах 2019 года.

Необходимое количество инвестиций для реконструкции и поддержания работоспособности существующих тепловых сетей Истобенского сельского поселения оценивается порядка 10,0 млн.рублей в год в ценах 2019 года.

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

9.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется. Больший расход теплоносителя при графике 85/65 необходим для обеспечения наибольшей циркуляции, для отопления наиболее удаленных потребителей.

Источники инвестиций – бюджеты всех уровней и др.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Необходимо выполнить теплогидравлические расчеты тепловых сетей от всех источников тепла, для выявления фактической пропускной способности и разработки мероприятий по обеспечению гидравлического режима:

- замена ветхих участков трубопроводов,

- замена теплоизоляции.

2. При необходимости, рекомендуется выполнить реконструкцию с целью увеличения установленной тепловой мощности.

4. Ежегодно производить актуализацию схемы теплоснабжения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения".

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения
(утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667).

______________________